## 設計事務所用
外壁改修仕様
外壁塗装 |  | □ | 可とう形改修塗材E（トップコート：シリコン2回塗）ゆず肌・ローラー塗り
|  | □ | 既設仕上：厚付リシン→同上。但し、下塗り（水性微弾性フィラー）を厚塗りとする。
|  | □ | 既設塗膜強度不足が予想される場合→既設仕上接着仕上引張試験/各階・各面 １個所以上
庇等軒裏塗装 |  |  | 外装薄塗材E（砂壁状・ローラー塗り）
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・笠木・庇天端・サッシ面台等防水 |  |  | ウレタンゴム系（X2）
|  | □ | サッシ面台がアルミ２重水切
シール |  |  | 打継・建具廻り全数新替
鉄部塗装（設備配管・面格子等） |  |  | 常温乾燥フッ素樹脂エナメル塗り（錆止共）・但し、面格子でﾌｪﾝｽの劣化が進んでいる場合は格子新替えとする。
出入口建具（内外共塗替）開閉調整共。
|  | ＊ | 塗装に伴う設備配管の脱着は現場の状況に応じて個別に判断（脱着する場合でも原則として支持金物は残す。配管を浮かすだけ）
縦樋塗装他 |  |  | 基本は縦樋新替（支持金物SUS）カラーVP
|  | □ | 特に状況が良ければ塗装替（支持金物（SUS）のみの交換も有）
腰（モリタル塗り） |  |  | クリーニングのみ
床下換気金物 |  |  | 黒ワニス塗り
アルミ建具 |  |  | FIX部分のビート撤去のうえシール打（内外共）
同上ガラス |  |  | クリーニング（内外共） ｶﾞﾗｽ割替も実施
（外壁コンクリート打放下地）クラック処理 |  | ＊ | 0.2㎜未満→フィラーにてシゴキ処理
|  | ＊ | 0.2㎜～1㎜未満→樹脂注入工法
|  | ＊ | １㎜以上→Uカットシール（可とう型エポキシ樹脂充填）
（外壁コンクリート打放下地）欠損部 |  | ＊ | 充填工法（エポキシ樹脂モルタル）
（外壁モルタル塗下地）モルタル塗浮部処理 |  | ＊ | アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（但し0.25㎡以上はアンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法）
（外壁モルタル塗下地）クラック処理 |  | ＊ | 0.2㎜未満→フィラーにてシゴキ処理
|  | ＊ | 0.2㎜以上～1㎜以下→樹脂注入工法
|  | ＊ | １㎜を超えるクラック→Uカットシール（可とう型エポキシ樹脂充填）
（外壁モルタル塗下地）欠損部 |  | ＊ | 充填工法（ポリマーセメントモルタル）
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端・笠木・庇・サッシ面台等防水 |  | ＊ | 笠木・庇は浮が多いので注意（参考：約50%程度）
|  | ＊ | サッシ面台は浮が多いので注意（参考：約50%程度）→狭幅部ｍで計上
屋上防水仕様 |  |  | 合成高分子ルーフィングシート防水（断熱）→機械室・電気室・体育倉庫等は断熱不要 P2SI又はM4SI工法
（断熱材：硬質ウレタンフォーム厚30㎜+高反射シート）
平場：機械式固定（既設防水非撤去）
立上り：密着工法（既設防水押え・防水撤去）
外壁改修校舎屋上防水の良否 □ 良 □ 否 →防水改修が必要な場合は教育委員会と協議すること。
S造渡り廊下 |  |  | 柱・梁：常温乾燥フッ素樹脂エナメル塗料塗替（錆止共）
|  | □ | 屋根材：□常温乾燥フッ素樹脂エナメル塗料塗替（錆止共） □重防食塗料 □屋根材を新替とする 屋根の劣化状況により判断
注１）□は現場説明時に指示
注２）＊は現地調査にて数量確認の事(工事実施後精算対象となるので当初設計数量算出の為の現地調査を行うこと)
注３）内部廊下壁等に漏水（既存塗膜に異常がある等）がある場合は外壁改修時に原因を調査し対処すること。
注４）外壁改修棟は当初、屋上防水改修がなくても現地確認を実施し良否の判断をすること。
注５）外壁塗装に際し既存塗膜除去が想定される場合は、除去数量を図示（特記仕様書）し清算すること。（除去方法も図示）